## Instrukcija
1. | Infomacija yra pildoma tik lape „Titulinis“
2. | Pildant informaciją apie vartotoją aptarnaujančią trasą, 31 eilutėje vietoje „Pridėti“ yra pasirenkama „Sekcija“ su atitinkamu numeriu
Yra numatyta, kad aptarnaujančią trasą sudaro iki trijų skirtingų pagal skersmenį, paklojimo būdą ar paklojimo amžių sekcijų
3. | 32 langelyje yra pasitrenkamas trasos paklojimo būdas - atvirame ore, bekanaliniu būdu arba požeminiame kanale paklotos trasos
4. | 37 eilutėje trasoms paklotoms po 2000 m. yra įrašomas koeficientas lygus 1,00. Iki 2000 m. paklotoms trasoms yra įrašomi koefientai, kuriuos pateikia šilumos tiekėjas
5. | 39 eilutėje yra pasirenkama ar šiluma yra tiekiama visus metus, ar tik šildymo sezono metu
6. | Yra numatyta standartinė šildymo sezono trūkmė; daroma prielaida, kad šilumos tiekimo tinklai yra remontuojami 14 parų per metus

## Titulinis
Centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos vartotojo rentabilumo nustatymas
Atvirame ore pakloti vamzdynai
Šilumos tiekimo įmonės pavadinimas | AB „Šiaulių energija“ | [9 empty] | Bekanaliu būdu pakloti vamzdynai
Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos duomenys: | [10 empty] | Požeminiame kanale pakloti vamzdynai
Centrinės katilinės adresas | [10 empty] | Šildymo sezono metu
Visus metus
Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos charakteristikos:
Šilumos atleidimas nuo kolektorių |  | MWh | [8 empty] | Sekcija 1 | Pridėti
Realizuotas šilumos kiekis |  | MWh | [8 empty] | Sekcija 2 | Pridėti
Kintamos sąnaudos, įskaičiuotos į šilumos kainą |  | tūkst. Lt | #DIV/0! | Lt/MWh | [6 empty] | Sekcija 3 | Pridėti
Sąlyginai pastovios šilumos gamybos sąnaudos, įskaičiuotos į šilumos kainą |  | tūkst. Lt | #DIV/0! | Lt/MWh
Veiklos sąnaudos |  | tūkst. Lt | #DIV/0! | Lt/MWh
Perdavimo ir pardavimo sąnaudos |  | tūkst. Lt | #DIV/0! | Lt/MWh
Iš viso sąnaudų: | 0 | tūkst. Lt | #DIV/0! | Lt/MWh
Duomenys apie nagrinėjamą vartotoją:
Vartotojo pavadinimas
Pastato adresas
Pastato savininkas/administratorius
Adresas korespondencijai
| 2024-07-29 21:44 |  | 2025-07-29 21:44 |  | 2026-07-29 21:44
Faktinis ir planuojamas šilumos suvartojimas |  | MWh |  | MWh |  | MWh
Vidutinis metinis šilumos suvartojimas | #DIV/0! | MWh
Vartotoją aptarnaujančios šilumos tiekimo trasos apibūdinimas | Pridėti |  |  |  | Pridėti |  |  | Pridėti
Trasos paklojimo būdas
Trasos ilgis |  |  | m |  |  |  | m |  |  | m
Trasos sąlyginis skersmuo |  |  | mm |  |  |  | mm |  |  | mm
Vidutinė tiekiamo šilumnešio temperatūra |  |  | 'C |  | 0 |  | 'C | 0 |  | 'C
Vidutinė grįžtamo šilumnešio temperatūra |  |  | 'C |  | 0 |  | 'C | 0 |  | 'C
Bandymais nustatytų ir norminių šilumos tiekimo nuostolių santykis |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Norminiai eksploataciniai metiniai šilumos nuostoliai | 0 |  | MWh |  | 0 |  | MWh |  | 0 | MWh
Šiluma tiekiama
Šildymo sezono trukmė | 0 |  | paros |  | 0 |  | paros | 0 |  | paros
Nešildymo sezono trukmė | 0 |  | paros |  | 0 |  | paros | 0 |  | paros
Remonto darbų trukmė | 14 |  | paros |  | 14 |  | paros | 14 |  | paros
Suminiai norminiai eksploataciniai metiniai šilumos nuostoliai | 0 |  | MWh
Šilumos tiekimo nuostoliai, procentais nuo vartotojui patiektos šilumos | #DIV/0!
Centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos charakteristikos atjungus vartotoją:
Šilumos atleidimas nuo kolektorių | #DIV/0! | MWh
Realizuotas šilumos kiekis | #DIV/0! | MWh
Kintamos sąnaudos, įskaičiuotos į šilumos kainą | #DIV/0! | tūkst. Lt | #DIV/0! | Lt/MWh
Sąlyginai pastovios šilumos gamybos sąnaudos, įskaičiuotos į šilumos kainą | 0 | tūkst. Lt | #DIV/0! | Lt/MWh
Veiklos sąnaudos | 0 | tūkst. Lt | #DIV/0! | Lt/MWh
Perdavimo ir pardavimo sąnaudos | 0 | tūkst. Lt | #DIV/0! | Lt/MWh
Iš viso sąnaudų: | #DIV/0! | tūkst. Lt | #DIV/0! | Lt/MWh
Patiektos šilumos saviakinos pasikeitimas: | #DIV/0!
Vartotojo statusas | #DIV/0!
Lentelę užpildė:
(Atstovaujama organizacija, pareigos, vardas (-ai), pavardė, parašas)
Data

## Skaiciuokle
4 priedas. Atvirame ore paklotų vamzdynų skaičiuotiniai šilumos nuostoliai
| Atvirame ore pakloti vamzdynai |  |  |  | Bekanaliu būdu pakloti vamzdynai | [5 empty] | Požeminiame kanale pakloti vamzdynai |  |  | Vamzdžio | skersmuo | Izoliacijos storis mm, kai |  |  | Šilumos nuostoliai W/m , kai izoliacijos šilumos laidumo koeficientas 0,05 W/mK,
| 50-60 | 60-70 | 70-80 |  |  | 50-62,5 | 62,5-65 | 65-75 |  |  | 52,5-65 | 65-75 |  | D sutartinis | D išorinis | šilumnešio temperatūra |  |  | aplinkos temperatūra +5 ºC, esant nurodytoms šilumnešio temperatūroms | [10 empty] | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-100
25 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | 25 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 25 | -0.64 | 0 | 0 | mm | mm | 350-200 | 199-100 | 99-50 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 130 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | -5 | -5 | -5 | -5
32 | -3.3 | 0 | 0 | 0 | 32 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 32 | -5.92 | 0 | 0 | 25 | 32 | 80 | 80 | 50 | 48.4 | 41.3 | 34.3 | 27.3 | 20.3 | 17.5 | 13.3 | 13.3 | 11.5 | 9.7 | 8 | -1.35 | -2 | -2 | 13.3
40 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | 40 | -2 | 0 | 0 | 0 | 40 | -7.18 | 0 | 0 | 32 | 38 | 90 | 80 | 50 | 49.6 | 42.4 | 35.2 | 28 | 22.1 | 19 | 14.5 | 14.6 | 12.7 | 10.7 | 8.8 | -1.65 | -2.3 | -1.55 | 15.025
50 | -4 | 0 | 0 | 0 | 50 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 50 | -8.16 | 0 | 0 | 40 | 45 | 90 | 80 | 50 | 53.8 | 46 | 38.2 | 30.4 | 24 | 20.7 | 15.7 | 16.1 | 13.9 | 11.8 | 9.7 | -1.85 | -1.85 | -2.6 | 17.8
70 | -4.9 | 0 | 0 | 0 | 65 | -3 | 0 | 0 | 0 | 65 | -14.72 | 0 | 0 | 50 | 57 | 100 | 90 | 50 | 57.5 | 49.2 | 40.8 | 32.5 | 25.5 | 22 | 16.7 | 18.6 | 16.1 | 13.6 | 11.2 | -2 | -2.65 | -2.65 | 26.675
80 | -6.6 | 0 | 0 | 0 | 80 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 70 | -15.14 | 0 | 0 | 70 | 76 | 120 | 90 | 50 | 60.8 | 52 | 43.2 | 34.4 | 30 | 25.8 | 19.6 | 22.4 | 19.4 | 16.4 | 13.5 | -2.45 | -3.1 | -3.1 | 34.3
100 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | 80 | -17.08 | 0 | 0 | 80 | 89 | 130 | 100 | 60 | 63.4 | 54.2 | 45 | 35.8 | 30.9 | 26.6 | 20.2 | 22.1 | 19.1 | 16.2 | 13.2 | -3.3 | -2.65 | -3.4 | 30.175
125 | -7.7 | 0 | 0 | 0 | 125 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | -20.84 | 0 | 0 | 100 | 108 | 140 | 100 | 60 | 67.7 | 57.9 | 48.1 | 38.3 | 34.7 | 29.9 | 22.8 | 25.2 | 21.8 | 18.5 | 15.1 | -3.6 | -2.95 | -3.7 | 35.4
150 | -8.2 | 0 | 0 | 0 | 150 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | 125 | -24.76 | 0 | 0 | 125 | 133 | 150 | 110 | 60 | 73.3 | 62.7 | 52.1 | 41.5 | 37.3 | 32.1 | 24.4 | 29.3 | 25.4 | 21.5 | 17.6 | -3.85 | -3.85 | -3.85 | 50.125
200 | -10.5 | 0 | 0 | 0 | 200 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | 150 | -20.74 | 0 | 0 | 150 | 159 | 150 | 120 | 60 | 81.6 | 69.8 | 58 | 46.1 | 39.5 | 34.1 | 25.9 | 33.5 | 29 | 24.5 | 20.1 | -4.1 | -4.75 | -4.75 | 65.8
250 | -12.7 | 0 | 0 | 0 | 250 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | 200 | -27.94 | 0 | 0 | 200 | 219 | 170 | 120 | 70 | 92.3 | 78.9 | 65.6 | 52.2 | 49.1 | 42.4 | 32.2 | 38 | 33 | 27.9 | 22.8 | -5.25 | -5.25 | -4.5 | 62.65
300 | -14.2 | 0 | 0 | 0 | 300 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 250 | -32.74 | 0 | 0 | 250 | 273 | 180 | 130 | 70 | 102.8 | 87.9 | 73 | 58.1 | 54.3 | 46.8 | 35.6 | 45.4 | 39.3 | 33.3 | 27.2 | -6.35 | -5.7 | -6.45 | 87.05
350 | -14.5 | 0 | 0 | 0 | 350 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | 300 | -39.16 | 0 | 0 | 300 | 325 | 180 | 130 | 70 | 115.9 | 99.1 | 82.3 | 65.5 | 61.8 | 53.3 | 40.5 | 52.4 | 45.4 | 38.4 | 31.4 | -7.1 | -7.1 | -7.1 | 102.975
400 | -16.5 | 0 | 0 | 0 | 400 | -6.9 | 0 | 0 | 0 | 350 | -34.48 | 0 | 0 | 350 | 377 | 190 | 130 | 80 | 123.9 | 105.9 | 88 | 70 | 69.2 | 59.6 | 45.3 | 53 | 45.9 | 38.9 | 31.8 | -7.25 | -6.6 | -7.35 | 85.725
450 | -16.8 | 0 | 0 | 0 | 450 | -8.6 | 0 | 0 | 0 | 400 | -38.12 | 0 | 0 | 400 | 426 | 190 | 130 | 80 | 135.4 | 115.8 | 96.1 | 76.5 | 76.1 | 65.6 | 49.9 | 58.7 | 50.9 | 43.1 | 35.2 | -8.25 | -7.6 | -7.6 | 96.1
500 | -19.7 | 0 | 0 | 0 | 500 | -8.1 | 0 | 0 | 0 | 450 | -41.66 | 0 | 0 | 450 | 478 | 190 | 140 | 80 | 147.5 | 126.1 | 104.7 | 83.4 | 78.6 | 67.8 | 51.5 | 64.8 | 56.2 | 47.5 | 38.9 | -8.4 | -9.05 | -8.3 | 121.325
600 | -19.9 | 0 | 0 | 0 | 550 | -6.8 | 0 | 0 | 0 | 500 | -48.52 | 0 | 0 | 500 | 529 | 200 | 140 | 80 | 153.1 | 130.9 | 108.7 | 86.5 | 85.2 | 73.5 | 55.8 | 70.7 | 61.3 | 51.9 | 42.4 | -9.85 | -9.2 | -9.2 | 134.025
700 | -19.9 | 0 | 0 | 0 | 600 | -7.1 | 0 | 0 | 0 | 600 | -55.04 | 0 | 0 | 600 | 630 | 200 | 140 | 90 | 175.1 | 149.8 | 124.4 | 99 | 98.3 | 84.7 | 64.4 | 74.2 | 64.3 | 54.4 | 44.5 | -9.95 | -9.95 | -9.95 | 115.85
800 | -23.4 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 700 | 720 | 210 | 140 | 100 | 187.1 | 160 | 132.9 | 105.8 | 109.8 | 94.7 | 72 | 76 | 65.8 | 55.7 | 45.6 | -9.95 | -9.95 | -10.7 | 93
900 | -22.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 800 | 820 | 220 | 140 | 100 | 199.9 | 170.9 | 142 | 113 | 122.6 | 105.7 | 80.3 | 85.1 | 73.7 | 62.4 | 51 | -11.7 | -11.05 | -11.8 | 105.5
1000 | -23.7 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 900 | 920 | 230 | 150 | 110 | 211.5 | 180.8 | 150.2 | 119.5 | 127.3 | 109.8 | 83.4 | 86.4 | 74.9 | 63.4 | 51.9 | -11.35 | -11.35 | -11.35 | 99.15
[14 empty] | 1000 | 1020 | 240 | 150 | 120 | 222 | 189.8 | 157.7 | 125.5 | 139 | 119.9 | 91.1 | 87.5 | 75.9 | 64.2 | 52.5 | -11.85 | -11.85 | -11.1 | 72.2
5 priedas. Žemėje (bekanaliu būdu) paklotų vamzdynų, kai greta du vienodi vamzdžiai su skirtingų temperatūrų šilumnešiu, skaičiuotini šilumos nuostoliai
[14 empty] | gruntas | 5
[14 empty] | Vamzdžio skersmuo |  | Izoliacijos |  | Apval-kalo | Atstu- | Šilumos nuostoliai W/m , kai izoliacijos šilumos laidumo koeficientas 0,03 W/mK,
[19 empty] | mas | aplinkos temperatūra +5 ºC, esant nurodytoms šilumnešio temperatūroms
[14 empty] | D sut. | D iš. | storis | D | D | tarp | 95 |  | 85 |  | 77.5 |  | 62.5 |  | 55 |  | 75 |  | 65 |  | 52.5 | [9 empty] | 50-62,5 | 62,5-65 | 65-75
[14 empty] | mm | mm | mm | mm | mm | ašių m | 130 | 70 | 120 | 60 | 100 | 65 | 80 | 55 | 70 | 50 | 110 | 50 | 90 | 50 | 65 | 50 |  | 95 | 85 | 77.5 | 75 | 65 | 62.5 | 55 | -5 | -5 | -5
[14 empty] | 25 | 33.7 | 25.95 | 85.6 | 90 | 0.24 | 23.1 | 11.2 | 21.3 | 9.4 | 17.5 | 10.5 | 13.8 | 8.8 | 11.9 | 8 | 19.5 | 7.6 | 15.7 | 7.8 | 11 | 8 | 25 | 34.3 | 30.7 | 28 | 27.1 | 23.5 | 22.6 | 19.9 | -1.7 | -1.7 | -1.7
[14 empty] | 32 | 42.4 | 31.3 | 105 | 110 | 0.26 | 23.8 | 11.6 | 21.9 | 9.7 | 18 | 10.9 | 14.2 | 9.1 | 12.3 | 8.2 | 20.1 | 7.9 | 16.2 | 8 | 11.3 | 8.2 | 32 | 35.4 | 31.6 | 28.9 | 28 | 24.2 | 23.3 | 20.5 | -1.9 | -1 | -2.4
[14 empty] | 40 | 48.3 | 28.35 | 105 | 110 | 0.26 | 27.4 | 13.2 | 25.3 | 11.1 | 20.8 | 12.4 | 16.4 | 10.4 | 14.2 | 9.4 | 23.2 | 8.9 | 18.7 | 9.2 | 13 | 9.5 | 40 | 40.6 | 36.4 | 33.2 | 32.1 | 27.9 | 26.8 | 23.6 | -2 | -2.9 | -1.5
[14 empty] | 50 | 60.3 | 29.85 | 120 | 125 | 0.275 | 30.7 | 14.7 | 28.4 | 12.3 | 23.3 | 13.9 | 18.3 | 11.6 | 15.9 | 10.5 | 26 | 9.9 | 20.9 | 10.2 | 14.6 | 10.6 | 50 | 45.4 | 40.7 | 37.2 | 35.9 | 31.1 | 29.9 | 26.4 | -1.6 | -2.5 | -2.5
[14 empty] | 65 | 76.1 | 28.95 | 134 | 140 | 0.29 | 36.8 | 17.3 | 34 | 14.5 | 27.8 | 16.4 | 21.9 | 13.8 | 19 | 12.4 | 31.2 | 11.6 | 25.1 | 12 | 17.5 | 12.5 | 65 | 54.1 | 48.5 | 44.2 | 42.8 | 37.1 | 35.7 | 31.4 | -3 | -2.1 | -2.8
[14 empty] | 80 | 88.9 | 32.55 | 154 | 160 | 0.31 | 38 | 17.9 | 35.1 | 14.9 | 28.7 | 16.9 | 22.6 | 14.2 | 19.6 | 12.8 | 32.1 | 12 | 25.9 | 12.4 | 18 | 12.9 | 80 | 55.9 | 50 | 45.6 | 44.1 | 38.3 | 36.8 | 32.4 | -2.8 | -3.7 | -2.3
[14 empty] | 100 | 114.3 | 39.65 | 193.6 | 200 | 0.35 | 39.8 | 18.7 | 36.7 | 15.7 | 30.1 | 17.7 | 23.7 | 14.9 | 20.5 | 13.4 | 33.7 | 12.6 | 27.1 | 13 | 18.9 | 13.5 | 100 | 58.5 | 52.4 | 47.8 | 46.3 | 40.1 | 38.6 | 33.9 | -3.7 | -1.9 | -3.3
[14 empty] | 125 | 139.7 | 39.15 | 218 | 225 | 0.475 | 46.7 | 22 | 43.2 | 18.4 | 35.3 | 20.8 | 27.8 | 17.4 | 24.1 | 15.8 | 39.5 | 14.8 | 31.8 | 15.3 | 22.2 | 15.9 | 125 | 68.7 | 61.6 | 56.1 | 54.3 | 47.1 | 45.2 | 39.9 | -2.5 | -6.1 | -3.3
[14 empty] | 150 | 168.3 | 36.95 | 242.2 | 250 | 0.5 | 56.1 | 25.9 | 51.9 | 21.6 | 42.4 | 24.6 | 33.4 | 20.7 | 28.9 | 18.7 | 47.6 | 17.3 | 38.2 | 18 | 26.6 | 18.9 | 150 | 82 | 73.5 | 67 | 64.9 | 56.2 | 54.1 | 47.6 | -4.4 | -2.6 | -4.7
[14 empty] | 200 | 219.1 | 43.05 | 305.2 | 315 | 0.565 | 61.7 | 28.4 | 57.1 | 23.6 | 46.6 | 27 | 36.7 | 22.7 | 31.8 | 20.5 | 52.3 | 18.9 | 42 | 19.7 | 29.2 | 20.7 | 200 | 90.1 | 80.7 | 73.6 | 71.2 | 61.7 | 59.4 | 52.3 | -4.5 | -2.7 | -4.8
[14 empty] | 250 | 273 | 57.2 | 387.4 | 400 | 0.65 | 59.6 | 27.8 | 55.1 | 23.2 | 45.1 | 26.4 | 35.5 | 22.2 | 30.7 | 20 | 50.5 | 18.6 | 40.6 | 19.3 | 28.3 | 20.2 | 250 | 87.4 | 78.3 | 71.5 | 69.1 | 59.9 | 57.7 | 50.7 | -5.3 | -1.7 | -4.5
[14 empty] | 300 | 323.9 | 56.05 | 436 | 450 | 0.7 | 69.5 | 32 | 64.3 | 26.7 | 52.5 | 30.5 | 41.4 | 25.6 | 35.8 | 23.1 | 58.9 | 21.3 | 47.4 | 22.2 | 32.9 | 23.4 | 300 | 101.5 | 91 | 83 | 80.2 | 69.6 | 67 | 58.9 | -5.9 | -3.2 | -4.6
[14 empty] | 350 | 355.6 | 64.4 | 484.4 | 500 | 0.75 | 67.6 | 31.4 | 62.5 | 26.2 | 51.1 | 29.9 | 40.3 | 25 | 34.8 | 22.6 | 57.3 | 21 | 46.1 | 21.8 | 32 | 22.9 | 350 | 99 | 88.7 | 81 | 78.3 | 67.9 | 65.3 | 57.4 | -5.8 | -4.9 | -4.9
[14 empty] | 400 | 406.4 | 49 | 504.4 | 520 | 0.77 | 93 | 41.2 | 86.1 | 34.1 | 70.1 | 39.6 | 55.2 | 33.3 | 47.7 | 30.2 | 79 | 27.1 | 63.4 | 28.6 | 43.8 | 30.6 | 400 | 134.2 | 120.2 | 109.7 | 106.1 | 92 | 88.5 | 77.9 | -6.9 | -6 | -6.7
[14 empty] | 450 | 457.2 | 42.6 | 542.4 | 560 | 0.81 | 114.2 | 48.7 | 105.9 | 40.1 | 85.9 | 47.3 | 67.6 | 39.9 | 58.4 | 36.2 | 97.3 | 31.5 | 77.8 | 33.9 | 53.6 | 36.8 | 450 | 162.9 | 146 | 133.2 | 128.8 | 111.7 | 107.5 | 94.6 | -8.6 | -5.9 | -8
[14 empty] | 500 | 508 | 51.1 | 610.2 | 630 | 0.88 | 109.1 | 47.7 | 101.1 | 39.4 | 82.2 | 46 | 64.7 | 38.8 | 56 | 35.1 | 92.8 | 31.2 | 74.4 | 33.2 | 51.4 | 35.6 | 500 | 156.8 | 140.5 | 128.2 | 124 | 107.6 | 103.5 | 91.1 | -8.1 | -7.2 | -7.2
[14 empty] | 550 | 558.8 | 64.5 | 687.8 | 710 | 0.96 | 99.2 | 44.7 | 91.8 | 37.1 | 74.8 | 42.8 | 58.9 | 36 | 51 | 32.6 | 84.2 | 29.6 | 67.6 | 31.1 | 46.8 | 33 | 550 | 143.9 | 128.9 | 117.6 | 113.8 | 98.7 | 94.9 | 83.6 | -6.8 | -7.7 | -7
[14 empty] | 600 | 609.6 | 72.7 | 755 | 780 | 1.03 | 97.6 | 44.5 | 90.3 | 37 | 73.6 | 42.5 | 58 | 35.7 | 50.2 | 32.3 | 82.8 | 29.5 | 66.5 | 30.9 | 46.1 | 32.6 | 600 | 142.1 | 127.3 | 116.1 | 112.3 | 97.4 | 93.7 | 82.5 | -7.1 | -6.2 | -6.9
[14 empty] | dienos |  | tiekiamas | grįžtamas | dt
[14 empty] | 0 | Šildymo sezonas
[14 empty] | 0 | Nešildymo sezonas
[14 empty] | 14 | Remontas
[15 empty] | Vidutinis dt | 0 | 0 | -5
[15 empty] | Grunto temperatūra | 5
6 priedas. Požeminiame nepereinamame kanale, kai greta pakloti du vienodi vamzdžiai su skirtingų temperatūrų šilumnešiu, skaičiuotini šilumos nuostoliai
[24 empty] | 75 |  | 65 |  | 52.5 |  |  | 75 | 65 | 52.5
[14 empty] | Vamzdžio skersmuo |  | Izoliacijos storis mm |  | Izoliacijos |  | Kanalo | Bendros varžos m K/W |  |  | Šilumos nuostoliai W/m, kai izoliacijos šilumos laidumo koeficientas 0,04 W/mK, esant šilumnešio temperatūroms
skersmuo D mm
[14 empty] | D sutar- | D išorinis | tiekimo | grąžinimo vamzdyje | tieki-mo | grąži- | Dekviv. | vamzdžių |  | grunto
[14 empty] | tinis |  | vamz- |  |  | nimo
[14 empty] | mm | mm | dyje |  | vamzd. | vamzd. | m | tiekimo | grąži- |  | 110 | 50 | 90 | 50 | 65 | 50 |  |  |  |  | 52,5-65 | 65-75
[22 empty] | nimo | [11 empty] | -5 | -5
[14 empty] | 25 | 32 | 50 | 40 | 132 | 112 | 0.669 | 5.841 | 5.223 | 0.249 | 16.9 | 7.5 | 13.6 | 7.6 | 9.5 | 7.8 |  | 24.4 | 21.2 | 17.3 | -0.64 | -1.2
[14 empty] | 32 | 38 | 50 | 40 | 138 | 118 | 0.669 | 5.325 | 4.735 | 0.249 | 18.5 | 8.3 | 14.9 | 8.3 | 10.4 | 7.6 |  | 26.8 | 23.2 | 18 | -5.92 | -2
[14 empty] | 40 | 45 | 50 | 40 | 145 | 125 | 0.669 | 4.84 | 4.278 | 0.249 | 20.2 | 8.8 | 16.3 | 9 | 11.3 | 8.2 |  | 29 | 25.3 | 19.5 | -7.18 | -0.6
[14 empty] | 50 | 57 | 50 | 40 | 157 | 137 | 0.669 | 4.201 | 3.684 | 0.249 | 23 | 10 | 18.5 | 10.3 | 12.9 | 9.3 |  | 33 | 28.8 | 22.2 | -8.16 | -0.6
[14 empty] | 65 | 73 | 60 | 40 | 193 | 153 | 0.669 | 4.007 | 3.118 | 0.249 | 24 | 11.6 | 19.3 | 11.9 | 13.4 | 9.6 |  | 35.6 | 31.2 | 23 | -14.72 | 0.4
[14 empty] | 70 | 76 | 60 | 40 | 196 | 156 | 0.669 | 3.906 | 3.032 | 0.249 | 24.6 | 11.9 | 19.7 | 12.2 | 13.7 | 9.8 |  | 36.5 | 31.9 | 23.5 | -15.14 | -0.3
[14 empty] | 80 | 89 | 60 | 40 | 209 | 169 | 0.669 | 3.525 | 2.709 | 0.249 | 27 | 12.9 | 21.6 | 13.4 | 15 | 10.7 |  | 39.9 | 35 | 25.7 | -17.08 | 0.7
[14 empty] | 100 | 108 | 60 | 40 | 228 | 188 | 0.86 | 3.09 | 2.347 | 0.216 | 30.8 | 15 | 24.7 | 15.5 | 17.1 | 12.2 |  | 45.8 | 40.2 | 29.3 | -20.84 | 1
[14 empty] | 125 | 133 | 60 | 40 | 253 | 213 | 0.86 | 2.664 | 1.999 | 0.216 | 35.2 | 16.9 | 28.2 | 17.6 | 19.4 | 13.8 |  | 52.1 | 45.8 | 33.2 | -24.76 | 1.7
[14 empty] | 150 | 159 | 70 | 50 | 299 | 259 | 0.86 | 2.602 | 2.044 | 0.216 | 36 | 16.5 | 28.8 | 17.1 | 19.9 | 14.1 |  | 52.5 | 45.9 | 34 | -20.74 | -0.3
[14 empty] | 200 | 219 | 70 | 50 | 359 | 319 | 1.146 | 2.041 | 1.58 | 0.181 | 45.5 | 20.9 | 36.5 | 21.8 | 25.1 | 17.8 |  | 66.4 | 58.3 | 42.9 | -27.94 | 1.6
[14 empty] | 250 | 273 | 70 | 50 | 413 | 373 | 1.146 | 1.712 | 1.313 | 0.181 | 53.2 | 23.7 | 42.5 | 25 | 29.2 | 20.4 |  | 76.9 | 67.5 | 49.6 | -32.74 | 1.7
[14 empty] | 300 | 325 | 70 | 50 | 465 | 425 | 1.529 | 1.483 | 1.13 | 0.147 | 61.9 | 28.1 | 49.5 | 29.5 | 34 | 23.9 |  | 90 | 79 | 57.9 | -39.16 | 2
[14 empty] | 350 | 377 | 80 | 60 | 537 | 497 | 1.529 | 1.457 | 1.153 | 0.147 | 62.9 | 27.5 | 50.3 | 28.9 | 34.6 | 24.3 |  | 90.4 | 79.2 | 58.9 | -34.48 | 0.8
[14 empty] | 400 | 426 | 80 | 60 | 586 | 546 | 1.529 | 1.314 | 1.036 | 0.147 | 68.9 | 29.5 | 55 | 31.2 | 37.7 | 26.3 |  | 98.4 | 86.2 | 64 | -38.12 | 0.8
[14 empty] | 450 | 478 | 80 | 60 | 638 | 598 | 1.529 | 1.191 | 0.936 | 0.147 | 75 | 31.4 | 59.9 | 33.4 | 40.9 | 28.3 |  | 106.4 | 93.3 | 69.2 | -41.66 | 1.6
[14 empty] | 500 | 529 | 80 | 60 | 689 | 649 | 2.102 | 1.09 | 0.855 | 0.108 | 84.3 | 37.3 | 67.4 | 39.2 | 46.3 | 32.6 |  | 121.6 | 106.6 | 78.9 | -48.52 | 1.6
[14 empty] | 600 | 630 | 80 | 60 | 790 | 750 | 2.102 | 0.934 | 0.729 | 0.108 | 96.5 | 41.3 | 77 | 43.8 | 52.7 | 36.7 |  | 137.8 | 120.8 | 89.4 | -55.04 | 1.8